报告编号   20250422-03

枣庄大禹供水有限公司水质检测中心

检 测 报 告 书

检品名称  生活饮用水 (末梢水）

送检单位  枣庄大禹供水有限公司

报告日期   2025年4月22日

检 测 报 告 书 首 页

报告编号：20250422-03

共  2 页  第 1 页

检品名称：生活饮用水                                                检测类别： 委托

送检单位：枣庄大禹供水有限公司                                       检品编号： sh-250420-09生产厂家：                                                          生产日期： 2025-04-20

检品数量：2.5L+0.5L            包装情况： 封装完好，无菌瓶          采样日期： 2025-04-20

采样地点：上海公馆小区             检品性状：无色透明液体           送检日期 ：2025-04-20

检测项目：色度、浑浊度、游离氯、总大肠菌群、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、大肠埃希氏菌、高锰酸盐指数、共9项。

检测及评价依据：

GB5749－2022       生活饮用水卫生标准

GB/T5750--2023     生活饮用水标准检验方法

（本栏以下空白。）

结论及评价：本检品依据GB5749－2022生活饮用水卫生标准共检测 9 项， 合格9项, 所检项目符合生活饮用水卫生标准。

（本栏以下空白。）

检测环境条件：          温度： （23-25）℃                湿度：  （30-35）%

主要检测仪器设备：

名称                      型号                           名称               型号

电子分析天平            BSM120.4  þ    紫外可见分光光度计      UV--1800         þ

余氯二氧化氯快速测定仪  S-CL501D  þ        浊度仪             STZ-A22          þ

电热恒温培养箱          DHP-420   ☑

制表：                 审核：                签发：

2025年4月22日

报告书包括封面、首页、正文（附页） 、封底，并盖有检测章和骑缝章。

检测报告书

报告编号：20250422-03

标准依据：GB5749－2022生活饮用水卫生标准              共 2页  第 2 页

序号  指   标           化学描述及单位     限  值           检测结果

- 色度              铂钴色度单位       ≤15	      <5

- 浑浊度                NTU            ≤1             0.36

- 游离氯	 mg/L       ≥0.05≤2           0.11

- 臭和味                         无异臭异味       无异臭异味

- 肉眼可见物                   	      无               无

- 高锰酸盐指数（以O2计） mg/L          3               0.67

- 细菌总数            CFU/mL           100               9

- 总大肠菌群           CFU/100ml     不应检出            0

- 大肠埃希氏菌        CFU/100ml      不应检出            0

以下空白

报告书包括封面、首页、正文（附页） 、封底，并盖有检测章和骑缝章。

说         明

- 本报告书不允许用铅笔、圆珠笔填写，涂改增删无效。

- 本报告书经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。

- 委托检测，系委托者自带检品送检，本中心不对检品来源负责。检测结果，仅对送检样品负责，不得作鉴定、评优、审批及商品宣传。

- 未经本中心书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

- 对报告书有异议时，请于收到报告之日起10日内向本中心提出，逾期不予受理。

枣庄大禹供水有限公司水质检测中心

地址：台儿庄区古运路8号

邮编：277400